Leistungsverzeichnis

Kanal TV-Zustandserfassung 2026

24.07.2026

Stadt Euskirchen

An der Vogelrute 1

53879 Euskirchen

Tel.: 02251 /14-0

Fax:

Projekt: Kanal-TV-Zustandserfassung 2026

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

Inhaltsverzeichnis

1	Titel 1	6

1.1	Reinigung und Untersuchung im Zuge einer Wiederholungsbefahrung	6

2	Titel 2	18

2.1	Reinigung und Untersuchung im Zuge eines Schnelleinsatzes	18

Zusammenstellung Gewerk 1 Titel 1	30

Zusammenstellung Gewerk 2 Titel 2	31

Gesamtzusammenstellung Kanal TV-Zustandserfassung 2026	32

VORBEMERKUNGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS Allgemeines Zuschlagskriterien: Preis 100% Es gelten die beigefügten Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV-OI) Inhalt des Leistungsverzeichnisses in Titel 1 ist die Kanalreinigung und TV – Untersuchung im Bereich von Euskirchen und den dazu gehörigen Ortsteilen. Das städtische Kanalsystem besteht überwiegend aus Mischwasserkanälen. Abgestimmte Teilbereiche des Kanalsystems sind vor der Inspektion mit HD Spüler zu reinigen und mit digitaler TV Technik (Scanner) als Wiederholungsbefahrung zu inspizieren. Die Ausschreibung beinhaltet in Titel 2 die Kanalreinigung und TV – Untersuchung im Stadtgebiet als Befahrung auf Abruf innerhalb von maximal 24 Stunden, insbesondere bei Gefahr im Verzug, bis zum Erreichen der Masse. Die Arbeiten in Titel 1 sind so zu organisieren, dass spätestens zwei Wochen nach Auftragserteilung begonnen wird und die Arbeiten im vom Auftraggeber genannten Zeitraum abgeschlossen werden. Für die vorgesehenen Leistungen sind alle notwendigen Gerätschaften bereitzuhalten. Der Leistungsumfang wird vor Beginn der Maßnahme zwischen AN (Auftragnehmer) und AG (Auftraggeber) abgestimmt und festgelegt. Dieser Leistungsumfang beinhaltet die Arbeitsvorbereitung, die Erstellung eines Ablaufplanes in Abstimmung mit dem AG mit einzusetzenden Geräten und Material, Begehung des Geländes vor Arbeitsbeginn mit einem Vertreter des AG, Sichtung des Bestandes sowie die Änderung der Arbeitsdurchführung infolge örtlicher Gegebenheiten. Ein Vertreter des AG ist während der regulären Arbeitszeit erreichbar und bei Bedarf kurzfristig vor Ort. Die Arbeiten sind ohne Unterbrechung durchzuführen. Sollten die Arbeiten dennoch unterbrochen werden, so ist der AG unverzüglich vom Grund der Unterbrechung in Kenntnis zu setzen. Ausführungsfrist Titel 1: bis November 2026. Ausführungsfrist Titel 2: bis August 2027. Vor Beginn der Arbeiten ist die Ausrüstung zu kontrollieren. Insbesondere abgefahrene Antriebsketten oder Räder der TV-Kamera sind zu erneuern. Ersatzbeleuchtungen und Bergungsgeräte für die Kamera sind vorzuhalten. Ausfallzeiten durch Defekte an der Ausrüstung werden nicht vergütet. Die Schutzausrüstung für das Personal, sowie Verkehrssicherungen sind auf Vollzähligkeit und Funktion zu überprüfen. Anfahrts-, Vorhaltungs- und Abfahrtskosten sind in allen Einzelpositionen in Titel 1 mit einzurechnen. Zur Rechnungsstellung sind die anerkannten Tagesberichte vorzulegen. Sie sind entsprechend den Positionen des LV zu erfassen. Die zu reinigenden und zu inspizierenden Kanäle liegen überwiegend im Bereich öffentlicher Wege oder Straßen und können zum Teil schlecht anfahrbar sein. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass unter Umständen einige Schächte nicht freigelegt werden können. Vor Aufnahme der Arbeiten findet eine Arbeits- und Sicherheitseinweisung statt, in der die zu beachtenden Sicherheitsvorschriften und die Vorgehensweise bei der Kanalreinigung und der TV-Inspektion detailliert dargestellt werden. Während der optischen Inspektion ist der zu untersuchende Teil des Systems soweit wie möglich von Abwasser freizuhalten. Hierzu sind vom AN geeignete Maßnahmen zu treffen. Bei mehr als 10 % (bezogen auf die Profilhöhe) Wasserfüllung ist eine entsprechende Wasserhaltung (Aufstau mit Blasen o. ä.) durchzuführen. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Wasserhaltung kontrolliert wird und nicht übermäßig lange in Betrieb ist, um Schäden durch Überflutungen zu vermeiden. Bei Dampfentwicklung durch die heiße Kamera oder durch Einleitung von Heißwasser ist die Untersuchung zu unterbrechen und bei Klarsicht fortzusetzen. Der eventuell notwendige Einsatz von Fahrzeugen mit Höchstdrücken für eine einwandfreie Kanalreinigung wird nicht gesondert vergütet. Diese Maßnahmen sind im Vorfeld mit dem AG abzustimmen. Alle angegebenen Massen sind näherungsweise ermittelt. Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage der tatsächlichen Massen. Auftretende Mehr- oder Minderleistungen führen zu keiner Veränderung der jeweiligen Einheitspreise. Kosten für An- und Abfahrten, Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Beschilderung werden nicht gesondert vergütet. Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe eingehend über die örtlichen Verhältnisse zu informieren. Ferner erhält der Bieter die Gelegenheit, sich vor Abgabe seines Angebotes einen Überblick über den Verschmutzungsgrad der zu reinigenden Kanäle zu verschaffen. Mit der Angebotsabgabe verpflichtet sich der Auftragnehmer, alle Sicherheitsvorschriften genauestens zu beachten. Vor jedem Betreten eines Schachtes ist eine Gasmessung vorzunehmen und in den Tagesberichten zu dokumentieren. Der AN ist in voller Eigenregie dafür verantwortlich, dass ein Mitarbeiter frühzeitig (in der Regel ein Tag vorher) erfährt, in welchen Schächten die Gasmessungen vorzunehmen sind. Über Behinderungen während der Arbeiten sind schriftliche Protokolle anzufertigen und als Kommentar in die EDV-Dokumentation aufzunehmen. Unter Einhaltung des Arbeitsablaufplanes sind über die Reinigungs- und Untersuchungsarbeiten Tagesberichte zu erstellen und dem Auftraggeber vorzulegen. Entwässerungsanlagen, deren Betreten auch unter Einhalten der Schutzvorschriften eine Gefahr darstellt, werden von der Untersuchung ausgenommen. In diesen Fällen ist der Auftraggeber schriftlich zu unterrichten. Zusätzliche Vorschriften: Die Kanalreinigung erfolgt in Anlehnung des DWA M-197. Baustellensicherung Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen Maßnahmen unter voller eigener Verantwortung zu ergreifen. Er haftet für sämtliche aus der Unterlassung solcher Maßnahmen dem Auftraggeber erwachsenen unmittelbaren Schäden und verpflichtet sich, den Auftraggeber von etwa erhobenen Ansprüche, die auf ungenügende Sicherung der Baustelle beruhen, in vollem Umfang freizustellen. Den Auftraggeber trifft im Verhältnis zu dem Unternehmer keinerlei eigene Sicherungspflicht und zwar unbeschadet der im Übrigen vorbehaltenen Bauleitung. Wegbefestigungen Die für die Maßnahmen eventuell erforderlichen Provisorien, Absperrungen, Bohlenwege etc. werden nicht gesondert vergütet. Das Vorhalten bzw. das Einsetzen von mobilen Behelfszufahrten für Arbeiten auf unbefestigten Flächen muss jederzeit gewährleistet sein und wird nicht gesondert vergütet. Nicht ausreichende Zustandserfassung oder möglicherweise mehrfach übersehene Schadensstellen verpflichten den AN zur kompletten Neuuntersuchung sämtlicher auf dem beanstandeten Aufzeichnungsmedium enthaltenen Haltungen. Die Neu- / Nachuntersuchung erfolgt ohne besondere Vergütung. Ein mehrmaliges Einsetzen der Kamera aufgrund hoher Wasserführung, Kondensatwassereintrag, produktionsbedingten Abläufen etc. wird nicht gesondert vergütet. Ein Umsetzen der Kamera aufgrund einer notwendigen Gegenuntersuchung wird nicht gesondert vergütet. Unmittelbar nach Beginn der Untersuchung sind die Daten zur Überprüfung dem begleitenden AG zu übergeben. Einzelbildaufnahmen sind nach Absprache mit dem AG auszuführen. Bei Schadensfeststellung sind grundsätzlich Einzelbildaufnahmen zu fertigen. Die Einzelbilder sind als *.JPG so zu organisieren, dass sie ohne Umbenennen der Dateien in den OPEN STRAKAT- Bestand eingebunden werden können. Die Messung der Haltungslänge beginnt bei Mitte Ausgangsschacht = 0,00m, Rohranfang = 0,50m und endet Mitte Zielschacht. Die gemessenen Längen sind festzuhalten und mit den Bestandsplänen zu vergleichen, Differenzen über das Toleranzmaß sind auf den Befahrungsplänen einzuzeichnen. Die Einmessung der einzelnen Zustände oder Anschlüsse erfolgt ab Rohranfang = 0,00 m. Bei Untersuchungsabbrüchen ist sofort eine Gegenuntersuchung durchzuführen. Der Grund für den Untersuchungsabbruch und der Grund einer eventuell nicht möglichen Gegenuntersuchung sind auf den Protokollen und im Video ausführlich einzutragen. Im Falle eines Untersuchungsabbruches ohne Gegenuntersuchung ist die Haltungslänge durch eine oberirdische Längenmessung zu bestimmen und ebenfalls in das Protokoll aufzunehmen. Im Falle einer Gegenuntersuchung sind die Stationen in Fließrichtung umzurechnen.

1	Titel 1

1.1	Reinigung und Untersuchung im Zuge einer Wiederholungsbefahrung

***Bezugsposition***

1.1.10	Kanalreinigung DN100 - < 200mm

Einsatz eines Hochdruckspülwagens mit Wasserrückgewinnungsanlage zur Reinigung der Kanäle einschl. 2 Mann Bedienung. Die Reinigung ist so sauber auszuführen, dass keine Ablagerungen im Rohr verbleiben und ist grundsätzlich unmittelbar vor der optischen Inspektion durchzuführen. Die gelösten Stoffe sind herauszuschaffen und vorschriftsmäßig zu entsorgen. Verschmutzungsgrad bis 15 % der Profilhöhe. In die Position ist das manuelle Verlegen des Spülschlauches über Entfernungen bis zu 30 m in Fällen, in denen der Schacht nicht direkt anfahrbar, ist einzurechnen. Das manuelle Bergen der gelösten Stoffe aus dem Zielschacht, der Transport in einen geeigneten Behälter des AN sind in die Position einzurechnen. Die Entsorgung wird gesondert vergütet. An- und Abfahrten des Fahrzeuges sind in die EP einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Spülwasser für die Reinigung erforderliche Wasser kann aus der öffentlichen Trinkwasserversorgung entnommen werden. Die Standrohre mit Wasserzähler sind beim Wasserversorgungsverband Euskirchen - Swisttal oder bei der Verbandswasserwerk GmbH zu beziehen. Die Kosten für Miete und Wasserbezug sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

50,00	m	..............................	..............................

1.1.20	Zulage für Verschmutzung über 15 %, DN 100 - < 200mm

Zulage zur vorigen Position für Verschmutzung > 15 % der Profilhöhe Ansonsten wie Reinigungsposition für Haltungen DN 100 - <200 mm

5,00	m	..............................	..............................

***Bezugsposition***

1.1.30	Absperren von Haltungen mittels Setzen von Blasen DN 100 - < 200mm

Absperren von Haltungen mittels Setzen von Blasen: für Haltungen DN 100 - < 200 mm: Absperrblasen setzen in Hauptleitungen von Schächten aus zum vorübergehenden Aufstau während der TV - Untersuchung. Für das mehrmalige Setzen je Anschluss und Leitung erfolgt keine zusätzliche Vergütung. Die Blasen sind entsprechend zu sichern. Der Rückstau ist laufend zu kontrollieren.

2	Stck	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.10, jedoch***

1.1.40	Kanalreinigung DN 200 - < 400 mm

ansonsten wie Bezugsposition

24.100,00	m	..............................	..............................

1.1.50	Zulage für Verschmutzung über 15 %, DN 200 - < 400 mm

Zulage zur vorigen Position für Verschmutzung > 15 % der Profilhöhe Ansonsten wie Reinigungsposition für Haltungen DN 200 - < 400 mm:

2.000,00	m	..............................	..............................

***Bezugsposition***

1.1.60	Wurzelfräsen DN 200 - < 400 mm

Einsatz von HD - Fräswerkzeugen (Schlagbohrdüsen, Kettenschleuder, Radialfräsen u.ä ) zum Entfernen verfestigter Ablagerungen, einwachsender Wurzeln, ein ragende Rohrdichtungen usw. Die Gerätschaften sind für den kurzfristigen Einsatz vorzuhalten. Der Einsatz erfolgt ausschließlich auf Anordnung der örtlichen Bauleitung. Vergütet wird die tatsächliche Einsatzzeit der Geräte im Kanalrohr nur nach erfolgter Zeiterfassung durch Video- Echtzeitaufnahme, zusätzlich zu der Position Kanalreinigung. Gemäß Ausführungsbeschreibung, Zeiterfassung durch Video- Echtzeitaufnahme für Haltungen DN 200 - < 400 mm:

8,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.30, jedoch***

1.1.70	Absperren von Haltungen mittels Setzen von Blasen DN 200 - < 400 mm

ansonsten wie Bezugsposition

10	Stck	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.10, jedoch***

1.1.80	Kanalreinigung DN 400 - < 600 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

8.600,00	m	..............................	..............................

1.1.90	Zulage für Verschmutzung über 15 %, DN 400 - < 600 mm

Zulage zur vorigen Position für Verschmutzung > 15 % der Profilhöhe Ansonsten wie Reinigungsposition für Haltungen DN 400 -< 600mm

850,00	m	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.60, jedoch***

1.1.100	Wurzelfräsen DN 400  - < 600 mm

ansonsten wie Bezugsposition

8,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.30, jedoch***

1.1.110	Absperren von Haltungen mittels Setzen von Blasen DN 400  - < 600 mm

ansonsten wie Bezugsposition

8	Stck	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.10, jedoch***

1.1.120	Kanalreinigung DN 600 - < 900 mm

ansonsten wie Bezugsposition

2.400,00	m	..............................	..............................

1.1.130	Zulage für Verschmutzung über 15 %, DN 600 - <900mm

Zulage zur vorigen Position für Verschmutzung > 15 % der Profilhöhe Ansonsten wie Reinigungsposition für Haltungen DN 600 - <900mm

200,00	m	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.60, jedoch***

1.1.140	Wurzelfräsen DN 600 - <900mm

ansonsten wie Bezugsposition

5,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.30, jedoch***

1.1.150	Absperren von Haltungen mittels Setzen von Blasen DN 600 - <900mm

ansonsten wie Bezugsposition

5	Stck	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.10, jedoch***

1.1.160	Kanalreinigung DN 900 -< 1200 mm

ansonsten wie Bezugsposition

900,00	m	..............................	..............................

1.1.170	Zulage  für Verschmutzung über 15 %, DN 900 - <1200mm

Zulage zur vorigen Position für Verschmutzung > 15 % der Profilhöhe Ansonsten wie Reinigungsposition für Haltungen DN 900 -<1200mm

100,00	m	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.60, jedoch***

1.1.180	Wurzelfräsen DN 900  -< 1200 mm

ansonsten wie Bezugsposition

3,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.30, jedoch***

1.1.190	Absperren von Haltungen mittels Setzen von Blasen DN 900  -< 1200 mm

ansonsten wie Bezugsposition

3	Stck	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.10, jedoch***

1.1.200	Kanalreinigung DN 1200-<1400 mm

ansonsten wie Bezugsposition

775,00	m	..............................	..............................

1.1.210	Zulage für Verschmutzung > 15 % DN 1200-<1400 mm

Zulage zur vorigen Position für Verschmutzung > 15 % der Profilhöhe Ansonsten wie Reinigungsposition für Haltungen DN 1200-<1400 mm

75,00	m	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.30, jedoch***

1.1.220	Absperren von Haltungen mittels Setzen von Blasen DN 1200-<1400 mm

ansonsten wie Bezugsposition

3	Stck	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.60, jedoch***

1.1.230	Wurzelfräsen DN 1200-<1400 mm

ansonsten wie Bezugsposition

3,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.10, jedoch***

1.1.240	Kanalreinigung DN 1400 - 1800 mm

ansonsten wie Bezugsposition

300,00	m	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.30, jedoch***

1.1.250	Absperren von Haltungen mittels Setzen von Blasen DN 1400 - 1800 mm

ansonsten wie Bezugsposition

3	Stck	..............................	..............................

1.1.260	Zulage für Verschmutzung > 15 % DN 1400 - 1800 mm

Zulage zur vorigen Position für Verschmutzung > 15 % der Profilhöhe Ansonsten wie Reinigungsposition für Haltungen DN 1400 - 1800 mm

25,00	m	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.60, jedoch***

1.1.270	Wurzelfräsen DN 1400 - 1800 mm

ansonsten wie Bezugsposition

3,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.10, jedoch***

1.1.280	Kanalreinigung Ei 300/450 -< 400/600 mm

ansonsten wie Bezugsposition

50,00	m	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.30, jedoch***

1.1.290	Absperren von Haltungen mittels Setzen von Blasen Ei 300/450 -< 400/600 mm

ansonsten wie Bezugsposition

5	Stck	..............................	..............................

1.1.300	Zulage für Verschmutzung > 15 % Ei 300/450 -< 400/600 mm

Zulage zur vorigen Position für Verschmutzung > 15 % der Profilhöhe Ansonsten wie Reinigungsposition für Haltungen Ei 300/450 -< 400/600 mm

5,00	m	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.60, jedoch***

1.1.310	Wurzelfräsen Ei 300/450 -< 400/600 mm

ansonsten wie Bezugsposition

2,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.10, jedoch***

1.1.320	Kanalreinigung EI 400/600 -< 600/900 mm

ansonsten wie Bezugsposition

50,00	m	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.60, jedoch***

1.1.330	Wurzelfräsen EI 400/600 -< 600/900 mm

ansonsten wie Bezugsposition

2,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.30, jedoch***

1.1.340	Absperren von Haltungen mittels Setzen von Blasen  EI 400/600 -< 600/900 mm

ansonsten wie Bezugsposition

2	Stück	..............................	..............................

1.1.350	Zulage für Verschmutzung > 15 %  EI 400/600 -< 600/900 mm

Zulage zur vorigen Position für Verschmutzung > 15 % der Profilhöhe Ansonsten wie Reinigungsposition für Haltungen EI 400/600 -< 600/900 mm

5,00	m	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.10, jedoch***

1.1.360	Kanalreinigung EI 600/900 -< 900/1350 mm

ansonsten wie Bezugsposition

900,00	m	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.60, jedoch***

1.1.370	Wurzelfräsen EI 600/900 -< 900/1350 mm

ansonsten wie Bezugsposition

3,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.30, jedoch***

1.1.380	Absperren von Haltungen mittels Setzen von Blasen EI 600/900 -< 900/1350 mm

ansonsten wie Bezugsposition

3	Stck	..............................	..............................

1.1.390	Zulage für Verschmutzung > 15 % EI 600/900 -< 900/1350 mm

Zulage zur vorigen Position für Verschmutzung > 15 % der Profilhöhe Ansonsten wie Reinigungsposition für Haltungen EI 600/900 -< 900/1350 mm

100,00	m	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.10, jedoch***

1.1.400	Kanalreinigung EI 900/1350 - 1200/1800 mm

ansonsten wie Bezugsposition

50,00	m	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.60, jedoch***

1.1.410	Wurzelfräsen EI 900/1350 - 1200/1800 mm

ansonsten wie Bezugsposition

2,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.30, jedoch***

1.1.420	Absperren von Haltungen mittels Setzen von Blasen EI 900/1350 - 1200/1800 mm

ansonsten wie Bezugsposition

2	Stck	..............................	..............................

1.1.430	Zulage für Verschmutzung > 15 % EI 900/1350 - 1200/1800 mm

Zulage zur vorigen Position für Verschmutzung > 15 % der Profilhöhe Ansonsten wie Reinigungsposition für Haltungen EI 900/1350 - 1200/1800 mm

5,00	m	..............................	..............................

***Bezugsposition***

1.1.440	TV- Untersuchung in Hauptkanäle DN 100 -<200 mm

Kanalinspektion, Kanal - TV - Fahrzeug, Datenerfassungsprogramm kompatibel zur OPEN STRAKAT Daten erstellen, Lückenlose Aufnahme der gesamten Rohrstrecke, Datenauswertung im Fahrzeug o. im Büro, Digitale Datenerfassung und Datenspeicherung, Inspektionsgeschwindigkeit bis max. 0,35m/sec. Zweidimensionale Darstellung der Rohrinnenwand, Perspektivische Rohrdarstellung. Fahrzeug mit zwei Mann Bedienung zur Inspektion von nicht begehbaren Rohrleitungen DN100 - < 200 mm auf der Grundlage der DIN EN 13508 - 2 u. DWA- Merkblatt M 149 - 2 .Für alle Durchmesser und Querschnitte ist durch geeignete Zusatzeinrichtungen zu gewährleisten, dass die Kamera rohrmittig geführt wird. Gleichzeitiger bzw. kurzfristig anschließender Scan mittels 3D Kugelbildscanner. Die erfassten und ausgewerteten Inspektions - und Bild-Daten und auch die gescannten Befahrungen sind auf Wechselplatten vorzulegen. Die Abrechnung erfolgt gemäß anerkannter und unterschriebener Tagesberichte der örtlichen Bauleitung, pro Meter Befahrung mit Kamerawagen mit 2 Mann Bedienung. Bei mehr als 10 % (bezogen auf die Profilhöhe) Wasserfüllung ist eine entsprechende Wasserhaltung mittels Aufstau durch Blasensetzen durchzuführen. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Wasserhaltung kontrolliert wird und nicht übermäßig lange in Betrieb ist, um Schäden durch Überflutungen zu vermeiden. Die Kosten für die Absperrmaßnahmen werden nach den vor genannten Positionen je Stück als Zulage vergütet. Ansonsten beziehen sich die nachfolgend beschriebenen Arbeiten auf die Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis. Kosten für An - und Abfahrt sind in den EP einzurechnen. Kann ein Schacht nicht direkt angefahren werden, so muss die Reinigungs- bzw. Kameraausrüstung händisch zu dem betreffenden Schacht transportiert werden. Diese eventuell notwendigen Maßnahmen werden nicht gesondert vergütet. Die Kosten beider Verfahren (TV und Kugelbildscan) sind einzurechnen. Technische Beschreibung: Type / Hersteller TV-Kamera: .................................................................. Type / Hersteller 3D-Kugebildscanner: .................................................................. EDV - Software: ................................................................

50,00	m	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.450, jedoch***

1.1.450	TV- Untersuchung in Hauptkanäle DN 200 -<300 mm

ansonsten wie Bezugsposition

9.175,00	m	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.450, jedoch***

1.1.460	TV- Untersuchung in Hauptkanäle DN 300 -< 800 mm

ansonsten wie Bezugsposition

25.300,00	m	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.450, jedoch***

1.1.470	TV- Untersuchung in Hauptkanäle DN 800 -< 1200 mm

ansonsten wie Bezugsposition

1.500,00	m	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.450, jedoch***

1.1.480	TV- Untersuchung in Hauptkanäle DN 1200-<1400 mm

ansonsten wie Bezugsposition

775,00	m	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.450, jedoch***

1.1.490	TV- Untersuchung in Hauptkanäle DN 1400 - 1800 mm

ansonsten wie Bezugsposition

300,00	m	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.450, jedoch***

1.1.500	TV- Untersuchung in Hauptkanäle Ei 300/450 -< 800/1200 mm

ansonsten wie Bezugsposition

750,00	m	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 1.1.450, jedoch***

1.1.510	TV- Untersuchung in Hauptkanäle  Ei 800/1200 - 1200/1800 mm

ansonsten wie Bezugsposition

175,00	m	..............................	..............................

1.1.520	Schachtreinigung

Schächte und Schachtbauwerke, Tiefe bis 4,00 m, komplett mit Wasserdruck reinigen. Schächte DN 1000 bis 2000mm rund, Bauwerke bis 2m x 3m Seitenlänge. Schmutzfänger, Steighilfen, Schachtwände, Bermen und Gerinne mit HD- Wasserstrahl reinigen. Räumgut geht ins Eigentum des AN über und ist von ihm zu entsorgen. Die Entsorgung wird gesondert vergütet.

1.100	Stck	..............................	..............................

1.1.530	Zulage Schachtreinigung über 4,00 m Tiefe

Wie Position 1.1.540, jedoch mit einer Schachttiefe von mehr als 4,00 Meter als Zulage zu Position 1.1.540

40	Stck	..............................	..............................

1.1.540	Schachtinspektion

Inspektionssystem für Schächte mit folgenden Leistungsmerkmalen: Schachtinspektion, Kanal - TV - Fahrzeug mit 3D Kugelbildscanner, Datenerfassungsprogramm kompatibel zur OPEN STRAKAT Daten erstellen, Lückenlose Aufnahme der gesamten Schachtes, Datenauswertung im Fahrzeug oder im Büro, Digitale Datenerfassung und Speicherung, Inspektionsgeschwindigkeit bis max. 0,35m/sec. Zweidimensionale Darstellung der Schachtwände, Perspektivische Schachtdarstellung. Betrachtung des Schachtzustands vor Ort im Untersuchungsfahrzeug (Livebild) und nachträglich im Büro (Scan-Bilddateien). Vollsphärische Bilderfassung 360° x 360° Aufnahme der Schachtinnenflächenabwicklung mit einer Umfangsauflösung von mind. 2500 Zeilen Inspektionssimulation (virtuelle Kamerainspektion). Aufwärts- und Abwärtsfahrt mit wählbarer Geschwindigkeit. Freie Wahl der Blickrichtung und kontinuierliche Drehbarkeit des Blickwinkels Synchronisation der perspektivischen Ansicht und der Innenflächenabwicklung Aufruf von bestimmten Betrachtungspositionen anhand dargestellter Inspektionsdaten (Datenindex). Schadensvermessung in der Innenflächenabwicklung Schachttiefe : 1,00 m bis 4,00 m Schachtdurchmesser : DN 1000 bis 2000 mm Schachtbauwerke : Seitenlängen bis 2m x 3m

1.100	Stck	..............................	..............................

1.1.550	Zulage Schachtinspektion über 4,00 m Tiefe

Wie Position 1.1.560, jedoch mit einer Schachttiefe von mehr als 4,00 Meter als Zulage zu Position 1.1.560

40	Stck	..............................	..............................

1.1.560	Dokumentation Inspektion Video/Bilderf. je Haltung/Ltg/Schacht digital

Erstellen der gesamten Dokumentation der Inspektion je Haltung/Leitung/Schacht, einschl. Bereitstellung Sichtprogramm (Viewer), einschl. Übergabe der Daten gem. ZTV-OI Nr. 12.240.

1,00	psch	..............................	..............................

1.1.570	Entsorgung Räumgut

Gefördertes und transportiertes Räumgut bei einer dafür zugelassenen, durch den AN frei wählbaren Annahmestelle ordnungsgemäß entsorgen. Der Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung des Räumguts und deren Mengen sind dem Auftraggeber zu überreichen.

60,000	t	..............................	..............................

1.1.580	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtl. Aufwendungen enthält, insbes. den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge, Vermögensw. Leistungen und dergl. sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Überstunden sind jedoch nicht eingerechnet. Arbeitskraft = Facharbeiter

5,00	h	..............................	..............................

1.1.590	Stundenlohnarbeiten Kamerawagen

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Gestellung (Betriebsstunden) eines Kamerawagens mit Bedienung und Betriebsstoffen

5,00	h	..............................	..............................

1.1.600	Stundenlohnarbeiten Kanalreinigungsfahrzeug

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Gestellung (Betriebsstunden) eines Kanalreinigungsfahrzeuges mit Bedienung und Betriebsstoffen

5,00	h	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1 Reinigung und Untersuchung im Zuge einer Wiederholungsbefahrung | .............................. |
| --- | --- |

_______________

_______________

Summe Gewerk

| 1 Titel 1 | .............................. |
| --- | --- |

_______________

2	Titel 2

Hinweise zum Titel 2 Der Titel 2 beinhaltet Reinigungen und TV Inspektion, die sich aufgrund von Betriebsstörungen und nicht vorhersehbarer Aktualität ergeben. Der AN ist verpflichtet, auf Zuruf bzw. auf schriftliche Anforderung, den Einzelauftrag ,/die Arbeiten innerhalb 24 Stunden nach Auftragserteilung bzw. spätestens am Morgen des darauffolgenden Werktages durchzuführen und zeitnah abzuschließen. Unabhängig von der durchzuführenden Leistung wird die An- und Abfahrt gesondert vergütet. Über die erbrachten Leistungen ist ein Rapportzettel, unter Angabe von Datum, Ort, Fahrzeug, Bediener, Anfahrt, Arbeitsbeginn, Pause, Standzeit, Arbeitsende, etc., zu führen Die ausgewerteten Untersuchungsergebnisse und zu liefernden Daten sind für die Datenbank von Open Strakat kompatibel herzustellen und dem AG zeitnah zu übergeben. Nach Auftragserteilung werden dem AN die Open Strakat Datenbank, sowie die Lagepläne mit den einzeln zu befahrenen Straßenzügen übergeben. Die Organisation der Durchführung obliegt dem AN.

2.1	Reinigung und Untersuchung im Zuge eines Schnelleinsatzes

2.1.10	Anfahrt

Anfahrt zu der vom AG angegebenen Stelle innerhalb des Stadtgebietes Euskirchen mit für die zu erbringenden Leistungen erforderlichen Fahrzeuges und Personal. Inclusive aller Aufwendungen wie Lohn- und Materialkosten und Fahrzeugkosten.

10	Stück	..............................	..............................

2.1.20	Abfahrt

Räumen der Baustelle incl. Verladen aller erforderlichen Materialien, Geräte und Ausrüstungsgegenstände. Die Baustelle ist besenrein zu hinterlassen. Sollte eine weitere Stelle im Stadtgebiet im Anschluss angefahren werden zur Erfüllung eines weiteren Auftrages des AG, so wird dieser Aufwand nach Zeit abgerechnet.

10	Stück	..............................	..............................

***Bezugsposition***

2.1.30	Kanalreinigung DN 100 - < 200 mm

Einsatz eines Hochdruckspülwagens mit Wasserrückgewinnungsanlage zur Reinigung der Kanäle einschl. 2 Mann Bedienung. Die Reinigung ist so sauber auszuführen, dass keine Ablagerungen im Rohr verbleiben und grundsätzlich unmittelbar vor der optischen Inspektion durchzuführen. Die gelösten Stoffe sind herauszuschaffen und vorschriftsmäßig zu entsorgen. Verschmutzungsgrad bis 15 % der Profilhöhe. In die Position ist das manuelle Verlegen des Spülschlauches über Entfernungen bis zu 30 m in Fällen, in denen der Schacht nicht direkt anfahrbar, ist einzurechnen. Das manuelle Bergen der gelösten Stoffe aus dem Zielschacht, der Transport in einen geeigneten Behälter des AN sind in die Position einzurechnen. Die Entsorgung wird gesondert vergütet. An- und Abfahrten des Fahrzeuges sind in die EP einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

6,00	h	..............................	..............................

***Bezugsposition***

2.1.40	Absperren von Haltungen mittels Setzen von Blasen DN 100  - < 200 mm

Absperren von Haltungen mittels Setzen von Blasen: für Leitungen DN 100 - < 200 mm: Absperrblasen setzen in Hauptleitungen von Schächten aus zum vorübergehenden Aufstau während der TV - Untersuchung. Für das mehrmalige Setzen je Anschluss und Leitung erfolgt keine zusätzliche Vergütung. Die Blasen sind entsprechend zu sichern. Der Rückstau ist laufend zu kontrollieren.

1	Stck	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.30, jedoch***

2.1.50	Kanalreinigung DN 200 - < 400 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

6,00	h	..............................	..............................

***Bezugsposition***

2.1.60	Wurzelfräsen DN 200  - < 400 mm

Einsatz von HD - Fräswerkzeugen (Schlagbohrdüsen, Kettenschleuder, Radialfräsen u.ä ) zum Entfernen verfestigter Ablagerungen, einwachsender Wurzeln, ein ragende Rohrdichtungen usw. Die Gerätschaften sind für den kurzfristigen Einsatz vorzuhalten. Der Einsatz erfolgt ausschließlich auf Anordnung der örtlichen Bauleitung. Vergütet wird die tatsächliche Einsatzzeit der Geräte im Kanalrohr nur nach erfolgter Zeiterfassung durch Video- Echtzeitaufnahme, zusätzlich zu der Position Kanalreinigung. Gemäß Ausführungsbeschreibung, Zeiterfassung durch Video- Echtzeitaufnahme für Haltungen DN 200 - < 400 mm:

1,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.40, jedoch***

2.1.70	Absperren von Haltungen mittels Setzen von Blasen DN 200  - < 400 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

1	Stck	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.30, jedoch***

2.1.80	Kanalreinigung DN 400 - < 600 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

6,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.60, jedoch***

2.1.90	Wurzelfräsen DN 400  - < 600 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

1,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.40, jedoch***

2.1.100	Absperren von Haltungen mittels Setzen von Blasen DN 400  - < 600 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

1	Stck	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.30, jedoch***

2.1.110	Kanalreinigung DN 600 - < 900 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

6,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.60, jedoch***

2.1.120	Wurzelfräsen DN 600 - <900mm

ansonsten wie Bezugsposition.

1,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.40, jedoch***

2.1.130	Absperren von Haltungen mittels Setzen von Blasen DN 600 - <900mm

ansonsten wie Bezugsposition.

1	Stck	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.30, jedoch***

2.1.140	Kanalreinigung DN 900 - < 1200 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

6,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.60, jedoch***

2.1.150	Wurzelfräsen DN 900  - < 1200 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

1,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.40, jedoch***

2.1.160	Absperren von Haltungen mittels Setzen von Blasen DN 900  - < 1200 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

1	Stck	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.30, jedoch***

2.1.170	Kanalreinigung DN 1200 - < 1400 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

6,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.60, jedoch***

2.1.180	Wurzelfräsen DN 1200  - < 1400 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

1,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.30, jedoch***

2.1.190	Kanalreinigung DN 1400 - < 1600 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

6,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.60, jedoch***

2.1.200	Wurzelfräsen DN 1400  - < 1600 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

1,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.30, jedoch***

2.1.210	Kanalreinigung DN 1600 - < 2400 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

6,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.60, jedoch***

2.1.220	Wurzelfräsen DN 1600  - < 2400 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

1,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.30, jedoch***

2.1.230	Kanalreinigung Ei 300/450 -< 500/750 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

6,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.40, jedoch***

2.1.240	Absperren von Haltungen mittels Setzen von Blasen Ei 300/450 -< 500/750 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

1	Stck	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.30, jedoch***

2.1.250	Kanalreinigung Ei 500/750 -< 600/900 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

6,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.40, jedoch***

2.1.260	Absperren von Haltungen mittels Setzen von Blasen, Ei 500/750 -< 600/900 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

1	Stck	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.30, jedoch***

2.1.270	Kanalreinigung Ei 600/900 - 2000/2500 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

6,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.40, jedoch***

2.1.280	Absperren von Haltungen mittels Setzen von Blasen Ei 600/900 - 2000/2500 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

1	Stck	..............................	..............................

2.1.290	Kanalreinigung von Grundstücksanschlussleitungen DN100-200 mm

Kanalreinigung von Grundstücksanschlussleitungen DN100-200 mm vom Hauptkanal aus oder von Kontrollschächten u.ä.,,vom Grundstück aus, mittels Satellitentechnik vollständig im Hochdruckspülverfahren für optische Inspektion. Durchschnittliche Länge der Anschlussleitungen ca. 5,5m und Verschmutzung < 30% der Profilhöhe

45,00	h	..............................	..............................

***Bezugsposition***

2.1.300	TV- Untersuchung in Hauptkanäle DN100 -<200mm

Kanalinspektion, Kanal - TV - Fahrzeug mit 3D Kugelbildscanner, Datenerfassungsprogramm kompatibel zur OPEN STRAKAT Daten erstellen, Lückenlose Aufnahme der gesamten Rohrstrecke, Datenauswertung im Fahrzeug o. im Büro, Digitale Datenerfassung und Datenspeicherung, Inspektionsgeschwindigkeit bis max. 0,35m/sec. Zweidimensionale Darstellung der Rohrinnenwand, Perspektivische Rohrdarstellung. Fahrzeug mit zwei Mann Bedienung zur Inspektion von nicht begehbaren Rohrleitungen DN100 - < 200 mm auf der Grundlage der DIN EN 13508 - 2 u. DWA- Merkblatt M 149 - 2 .Für alle Durchmesser und Querschnitte ist durch geeignete Zusatzeinrichtungen zu gewährleisten, dass die Kamera rohrmittig geführt wird. Für jede Haltung ist ein Protokoll mit Haltungsgrafik auszudrucken. Die Kosten dafür sind in die Position einzurechnen. Die erfassten und ausgewerteten Bild-Daten sind als Film auf Wechselplatten vorzulegen. Die Abrechnung erfolgt gemäß anerkannter und unterschriebener Tagesberichte der örtlichen Bauleitung, pro Meter Befahrung mit Kamerawagen mit 2 Mann Bedienung. Bei mehr als 10 % (bezogen auf die Profilhöhe) Wasserfüllung ist eine entsprechende Wasserhaltung mittels Aufstau durch Blasensetzen durchzuführen. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Wasserhaltung kontrolliert wird und nicht übermäßig lange in Betrieb ist, um Schäden durch Überflutungen zu vermeiden. Die Kosten für die Absperrmaßnahmen werden nach den vor genannten Positionen je Stück als Zulage vergütet. Ansonsten beziehen sich die nachfolgend beschriebenen Arbeiten auf die Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis. Kosten für An - und Abfahrt sind in den EP einzurechnen. Kann ein Schacht nicht direkt angefahren werden, so muss die Reinigungs- bzw. Kameraausrüstung händisch zu dem betreffenden Schacht transportiert werden. Diese eventuell notwendigen Maßnahmen werden nicht gesondert vergütet. Technische Beschreibung : Type / Hersteller : .................................................................. EDV - Software : ................................................................

6,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.300, jedoch***

2.1.310	TV- Untersuchung in Hauptkanäle DN200 -<300mm

ansonsten wie Bezugsposition.

6,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.300, jedoch***

2.1.320	TV- Untersuchung in Hauptkanäle DN300 -<800mm

ansonsten wie Bezugsposition.

6,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.300, jedoch***

2.1.330	TV- Untersuchung in Hauptkanäle DN800 -<1200mm

ansonsten wie Bezugsposition.

6,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.300, jedoch***

2.1.340	TV- Untersuchung in Hauptkanäle DN1200 -<1400mm

ansonsten wie Bezugsposition.

6,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.300, jedoch***

2.1.350	TV- Untersuchung in Hauptkanäle DN1400 -<1600mm

ansonsten wie Bezugsposition.

6,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.300, jedoch***

2.1.360	TV- Untersuchung in Hauptkanäle DN1600 -<2400mm

ansonsten wie Bezugsposition.

6,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.300, jedoch***

2.1.370	TV- Untersuchung in Hauptkanäle Ei 300/450 - 2000/2500

ansonsten wie Bezugsposition.

6,00	h	..............................	..............................

2.1.380	TV-Inspektion Seitenzulauf mittels Satelliten-Schwenkkopfkamera

Einsatz einer Satellitenkamera entsprechend dem Stand der Technik, einschl. Sender - und Empfängereinheit sowie zwei Mann Bedienung zur Inspektion und evtl. Zuordnung von Seitenzuläufen DN 100 - 200 mm ohne Revisionsschacht vom Hauptkanal aus. Verfilmung des Zulaufes auf der Grundlage der DIN EN 13508-2 u. DWA-Merkblatt M 149-2 . Der Zulauf ist im Hauptrohr gemäß Lage und Station einzumessen und exakt zuzuordnen. Die festgestellte Gebäudenummer (Flurstücknummer)/-Bezeichnung ist auf dem Protokoll anzuführen. Ansonsten beziehen sich die vor beschriebenen Arbeiten auf die Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis. Die Abrechnung erfolgt gemäß anerkannter und unterschriebener Tagesberichte der örtlichen Bauleitung, pro Stunde Befahrung mit Kamerawagen mit 2 Mann Bedienung. Technische Beschreibung : Type / Hersteller : ........................................................... EDV – Software : ..........................................................

45,00	h	..............................	..............................

2.1.390	Schachtreinigung

Schächte und Schachtbauwerke, Tiefe 1,00 bis 11,00 m, komplett mit Wasserdruck reinigen. Schächte DN 1000 bis 2000mm rund, Bauwerke bis 2m x 3m Seitenlänge. Schmutzfänger, Steighilfen, Schachtwände, Bermen und Gerinne mit HD- Wasserstrahl reinigen. Räumgut geht ins Eigentum des AN über und ist von ihm zu entsorgen. Die Entsorgung wird gesondert vergütet.

5,00	h	..............................	..............................

2.1.400	Schachtinspektion

Inspektionssystem für Schächte mit folgenden Leistungsmerkmalen: Schachtinspektion , Kanal - TV - Fahrzeug mit 3D Kugelbildscanner, Datenerfassungsprogramm kompatibel zur OPEN STRAKAT Daten erstellen, Lückenlose Aufnahme der gesamten Schachtes, Datenauswertung im Fahrzeug oder im Büro, Digitale Datenerfassung und Speicherung, Inspektionsgeschwindigkeit bis max. 0,35m/sec. Zweidimensionale Darstellung der Schachtwände, Perspektivische Schachtdarstellung. Betrachtung des Schachtzustands vor Ort im Untersuchungsfahrzeug (Livebild) und nachträglich im Büro (Scan-Bilddateien). Vollsphärische Bilderfassung 360° x 360° Aufnahme der Schachtinnenflächenabwicklung mit einer Umfangsauflösung von mind. 2500 Zeilen Inspektionssimulation (virtuelle Kamerainspektion). Aufwärts- und Abwärtsfahrt mit wählbarer Geschwindigkeit. Freie Wahl der Blickrichtung und kontinuierliche Drehbarkeit des Blickwinkels Synchronisation der perspektivischen Ansicht und der Innenflächenabwicklung Aufruf von bestimmten Betrachtungspositionen anhand dargestellter Inspektionsdaten (Datenindex). Die erfassten und ausgewerteten Bild-Daten sind als Film auf Wechselplatten vorzulegen. Schadensvermessung in der Innenflächenabwicklung Schachttiefe : 1,00 m bis 11,00 m Schachtdurchmesser : DN 1000 bis 2000 mm Schachtbauwerke : Seitenlängen bis 2m x 3m Die Abrechnung erfolgt gemäß anerkannter und unterschriebener Tagesberichte der örtlichen Bauleitung, pro Stunde Befahrung mit Kamerawagen und Personal. Technische Beschreibung : Type / Hersteller : ........................................................... EDV – Software : ..........................................................

5,00	h	..............................	..............................

2.1.410	Stundenlohnarbeiten Kanalreinigungsfahrzeug

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Gestellung (Betriebsstunden) eines Kanalreinigungsfahrzeuges mit Bedienung und Betriebsstoffen

5,00	h	..............................	..............................

2.1.420	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtl. Aufwendungen enthält, insbes. den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge, Vermögens. Leistungen und dergl. sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Überstunden sind jedoch nicht eingerechnet. Arbeitskraft = Facharbeiter

5,00	h	..............................	..............................

2.1.430	Stundenlohnarbeiten Kamerawagen

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Gestellung (Betriebsstunden) eines Kamerawagens mit Bedienung und Betriebsstoffen

5,00	h	..............................	..............................

2.1.440	Dichtheitsprüfung von Anschlussleitungen DN 100 - <200 mm

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Ausführung mit Luft oder Wasser nach Wahl des AN für Anschlussleitungen DN 100 - < 200 mm: Erforderliche Absperrblasen in Hauptleitung und seitlichen Zuläufen setzen. Dichtheitsprüfung nach Vorgaben der DIN EN 1610 sowie Arbeitsblatt DWA-A 139, fach.- und normgerecht durchführen und protokollieren. Einzel - Protokoll gemäß der DIN EN 1610, mit den Angaben von Ort, Datum, Leitungsnummern, Material, Dimension, Prüflänge, Druckverlust etc. erstellen und zweifach als Papierdruck dem AG vorlegen.

5,00	h	..............................	..............................

***Bezugsposition***

2.1.450	Dichtheitsprüfung von Kanalhaltungen DN 100 - <500mm

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Ausführung mit Luft oder Wasser nach Wahl des AN für Haltungen DN 100 - < 500 mm: Erforderliche Absperrblasen in Hauptleitung und seitlichen Zuläufen setzen. Dichtheitsprüfung nach Vorgaben der DIN EN 1610 sowie Arbeitsblatt DWA-A 139, fach.- und normgerecht durchführen und protokollieren. Einzel - Protokoll gemäß der DIN EN 1610, mit den Angaben von Ort, Datum, Haltungsnummern, Material, Dimension, Prüflänge, Druckverlust etc. erstellen und zweifach als Papierdruck dem AG vorlegen.

5,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.450, jedoch***

2.1.460	Dichtheitsprüfung von Kanalhaltungen DN 500 - < 1000 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

5,00	h	..............................	..............................

***Wiederholungspos. zu 2.1.450, jedoch***

2.1.470	Dichtheitsprüfung von Kanalhaltungen DN 1000 -< 1600 mm

ansonsten wie Bezugsposition.

5,00	h	..............................	..............................

2.1.480	Ortung vom Kanalverlauf durchführen

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Ausführung nach Wahl des AN In Anschlüssen und Haltungen verschiedener Dimensionen: Erforderliche Kameratechnik und Ortungssonden vorhalten und im Kanalnetz einsetzen. Ortungssonde mit Ortungsgerät an der Oberfläche verfolgen und den weiteren Verlauf der Leitungen auf der Oberfläche mit Farbespray nach Lage und Tiefe markieren. Nach Abschluss der Ortung ist für den AG eine örtliche Aufmaß-Skizze anzufertigen.

5,00	h	..............................	..............................

2.1.490	Einzelmuffenprüfung DN 200 - 800 mm

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Ausführung nach Wahl des AN In Kanal- Haltungen verschiedener Dimensionen und Materialien : Rohr-Dimension: DN 200 bis DN 800 mm Rohr-Material: Beton.-, Steinzeug.-, PVC.-, PP.-, Guss.- und PE-HD-Rohre Erforderliche Geräte und Utensilien für die Muffen-Dichtprüfung vorhalten und im Kanalnetz einsetzen. Dichtheitsprüfung nach Vorgaben der DIN EN 1610 sowie Arbeitsblatt DWA-A 139, fach- und normgerecht durchführen und protokollieren. Nach Abschluss der Muffen Prüfung ist für den AG ein Protokoll, mit Kennung der Haltung und Lage der Muffe, Aufmaß-Skizze, sowie das Prüfergebnis, anzufertigen.

5,00	h	..............................	..............................

2.1.500	Entsorgung Räumgut

Gefördertes und transportiertes Räumgut bei einer dafür zugelassenen, durch den AN frei wählbaren Annahmestelle ordnungsgemäß entsorgen. Der Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung des Räumguts und deren Mengen sind dem Auftraggeber zu überreichen

15,000	t	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 2.1 Reinigung und Untersuchung im Zuge eines Schnelleinsatzes | .............................. |
| --- | --- |

_______________

_______________

Summe Gewerk

| 2 Titel 2 | .............................. |
| --- | --- |

_______________

Zusammenstellung Gewerk 1 Titel 1

| Titel 1.1 | Reinigung und Untersuchung im Zuge einer Wiederholungsbefahrung | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+19,0 % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

Zusammenstellung Gewerk 2 Titel 2

| Titel 2.1 | Reinigung und Untersuchung im Zuge eines Schnelleinsatzes | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+19,0 % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

Gesamtzusammenstellung Kanal TV-Zustandserfassung 2026

| Gewerk 1 | Titel 1 | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Gewerk 2 | Titel 2 | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ 19,0 % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________